Mońki, dnia 21.01.2015 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki

fax. 85 716 27 64

e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl; www.zgkimmonki.pl

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców:  Nr post.: ZP/ 04/2014
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/04/2014 prowadzonego w   trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki

WYJAŚNIENIE nr II
 treści SIWZ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [ Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm. ] , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

- W zakresie raportu wytrzymałości konstrukcji zgodnie z normą 12566-3 Tablica ZA.1-Odpowiednie właściwości, wytrzymałość można wyrazić poprzez obliczenia lub badania zgodnie z Załącznikiem C. Z kolei Zamawiający ogranicza tę możliwość podyktowaną normą 12566-3 wyłącznie do badań wytrzymałości zgodnie z załącznikiem C.  Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy. Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczenia w zakresie treść normy, należy rozpatrywać dokładnie w tych kategoriach. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wymaganie raportu wytrzymałości konstrukcji zgodnie z normą 12566-3 tj. wyrażonej poprzez obliczenia lub badania zgodnie z Załącznikiem C.

Ad. 1). Zamawiający wymaga raportu z badań zgodności urządzeń z normą PN EN 12566-3 wraz ze wszystkimi załącznikami.

2.  Prosimy o jednoznaczne określenie procedury doboru oczyszczalni. Dobór określony na rysunku 2 – Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków dokumentacji przetargowej przeprowadzony o materiały informacyjne konkretnego, większości znanego producenta. Poszczególni producenci ustalają różne zakresy liczby mieszkańców i odpowiadające jego górnej granicy maksymalne dzienne obciążenie,  które  wylicza  się  na  podstawie różnych wartości zużycia wody określonego w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [ Dz.U. z 2002 r., nr 8, poz. 70 ]

a) Prawidłowa procedura doboru oczyszczalni przebiega w oparciu o liczbę użytkowników i zużycie wody. Liczba użytkowników na poszczególnych obiektach została podana w dokumentacji w załącznikach Zestawienie materiałów. Prosimy o podanie zużycia wody na osobę dobraną na podstawie Rozporządzenia lub ilości  ścieków i dopuszczenie doboru oczyszczalni w oparciu o liczbę użytkowników oraz zużycia wody – drugiej kolejności  [ gdyby jakiś producent przyjmował mniejsze zużycie wody aniżeli zakładane przez Zamawiającego ]

lub

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał doboru oczyszczalni w oparciu o przepustowości podane na rysunku nr 2 – Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków dokumentacji przetargowej i w oparciu o liczbę użytkowników na poszczególnych obiektach określoną w załącznikach – Zestawienie materiałów tj.

- dla obiektów z liczbą użytkowników 1-5 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 0,3-0,9 m3/d,

- dla obiektów z liczbą użytkowników 8-9 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 0,45 – 1,35 m3/d

- dla obiektów z liczbą użytkowników 10-11 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 0,6 – 1,8 m3/d

lub

b) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał doboru oczyszczalni w oparciu o przepustowości podane na rysunku nr 2 – Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków dokumentacji przetargowej i w oparciu o liczbę użytkowników na poszczególnych obiektach określoną w załącznikach – Zestawienie materiałów tj.

- dla obiektów z liczbą użytkowników 1-5 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 0,9 m3/d,

- dla obiektów z liczbą użytkowników 8-9 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 1,35 m3/d

- dla obiektów z liczbą użytkowników 10-11 będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości mieszczącej się w przedziale 1,8 m3/d

c) Prosimy o podanie zakresów przepustowości lub przepustowości nominalnej dla liczby użytkowników 6-7.

Ad. 2). Zużycie wody na 1 RLM należy przyjąć na poziomie 120l/d, więc Qdśr w zależności od RLM należy przyjąć:

- dla RLM 1-5 - przepustowość nominalna 0,6 m3/d

- RLM 6-7  - przepustowość nominalna 0,9 m3/d

- RLM - 8-9 - przepustowość nominalna 1,2 m3/d

- RLM 10-11 - przepustowość nominalna 1,8 m3/d

3. Jakiego konkretnie dokumentu potwierdzającego uzyskanie znaku CE dla kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni Zamawiający oczekuje? Oznakowanie wyrobu [ tutaj kompletnej oczyszczalni CE oznacza, że dokonano jej oceny zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3. Na tej podstawie producent wystawia deklarację własności użytkowych i znakuje wyrób budowlany znakiem CE. Co więcej na tej podstawie znakuje się kompletną oczyszczalnię a nie urządzenia wchodzące w jej skład. Czy  zatem  w zakresie „dokumentu  potwierdzającego  uzyskanie

znaku CE dla kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni” Zamawiający oczekuje dokumentu potwierdzającego uzyskanie znaku CE dla kompletnej oczyszczalni tj.:

- deklaracji własności użytkowych,

- raportu z badań na zgodność z normą 12566-3?

Ad. 3).  Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego uzyskanie znaku CE dla kompletnej oczyszczalni uzyskanego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa w tym zakresie.

4. Czy jako „sterownik powinien zawierać możliwość rejestracji zdarzeń tj.  zanik prądu”, Zamawiający będzie wymagał sterownika, który umożliwi odczyt informacji:

- czy i kiedy był zanik prądu

czy

- czy był zanik prądu, reasumując czy w tym zakresie Zamawiający uzna jako wystarczające aby sterownik posiadał licznik czasu pracy i na tej podstawie możliwość określenia czy urządzenie było wyłączone przez użytkownika ?.

Ad. 4). Sterownik musi zawierać możliwość rejestracji zdarzeń m.in. zaniku prądu tj. sterownik powinien umożliwić odczyt informacji czy i kiedy był zanik prądu.

5. W odpowiedzi na pytanie 53 wyjaśnień z dnia 16.01.2015, Zamawiający zawarł wymóg dotyczący sterownika tj. że sterownik powinien zawierać możliwość rejestracji zdarzeń tj. zanik prądu.

Czy jako spełnienie tego warunku Zamawiający uzna sterownik posiadający licznik godzin pracy sterownika i osobno licznik godzin pracy dmuchawy. Dodatkowo w przypadku odłączenia dmuchawy, pojawi się alarm i nie będzie naliczania czasu pracy dmuchawy. Podobnie w przypadku odłączenia sterownika.

Ad. 5). Tak. Zamawiający uzna sterownik w opisanej konfiguracji

Dyrektor ZGKiM Mońki
inż. Mariusz Kulesza